MANUAL DE DIRETRIZES DE CONFIABILIDADE E INDICADORES DE MANUTENÇÃO

Usina: Complexo Eólico AlurAgente

Setor: Engenharia de Confiabilidade

Revisão: Engenharia, Operação e Manutenção

Data de publicação: 14/08/2026

## 1. OBJETIVO

Este documento estabelece as diretrizes normativas, o glossário técnico e as formulações matemáticas para o cálculo dos principais Indicadores de Desempenho (KPIs) aplicados aos aerogeradores do Complexo Eólico AlurAgente. Estas regras devem guiar estritamente as análises extraídas dos bancos de dados SCADA (historico_paradas_wtg.csv) e do sistema de gestão de manutenção (ordens_servico_wtg.csv).

## 2. TAXONOMIA E CLASSIFICAÇÃO DE PARADAS

Para garantir a precisão dos cálculos de confiabilidade, os eventos de indisponibilidade registrados na coluna tipo_parada são classificados em duas categorias magnas:

- Eventos Não Planejados:

  - TRIP: Desarme automático forçado pelo sistema de supervisão e controle (SCADA) para proteção do ativo.

  - Corrective (manual stop - repair): Parada manual forçada para intervenção e reparo de um componente danificado pela equipe de campo.

- Eventos Planejados:

  - Preventive (manual stop - maintenance): Parada manual agendada com antecedência pelo PCM para cumprimento do plano de manutenção preventiva semestral ou anual.

## 3. INDICADORES DE CONFIABILIDADE E MANUTENÇÃO (KPIs)

As métricas a seguir devem ser calculadas utilizando a consolidação do tempo na coluna tempo_parada_horas.

### 3.1. Disponibilidade Física (Availability)

Mede o percentual de tempo em que o aerogerador esteve fisicamente apto para gerar energia, descontando todos os tipos de paradas (Eventos Não Planejados e Eventos Planejados).

Disponibilidade (%) = [(Tempo Total - Σ Tempo de Parada) / Tempo Total] × 100

Regra de Negócio: Para análises anuais, o "Tempo Total do Período" para 1 (um) aerogerador é de 8.760 horas.

### 3.2. MTBF (Mean Time Between Failures - Tempo Médio Entre Falhas)

Mede o tempo médio que o aerogerador opera continuamente antes de apresentar uma falha.

MTBF = (Tempo Total - Σ Indisponibilidade por Falha) / Nº de Eventos (TRIP)

Regra de Negócio: O denominador deve contar apenas as ocorrências de TRIP. O Tempo de Parada descontado no numerador não deve incluir horas de Preventive e Corrective.

### 3.3. MTTR (Mean Time To Repair - Tempo Médio de Reparo)

Mede a eficiência da equipe de campo e a manutenibilidade do equipamento. É a média de tempo gasto para reparar o aerogerador em eventos que exigem intervenção manual devido a uma falha.

MTTR = Σ Tempo de Parada (Corrective) / Nº de Eventos (Corrective)

Regra de Negócio: O cálculo deve considerar estritamente os eventos classificados como Corrective, pois refletem o tempo real de atuação da manutenção corretiva da equipe, excluindo paradas automáticas curtas (TRIP) ou programadas (Preventive).

## 4. INDICADORES DE CUSTO E ESFORÇO (CRUZAMENTO DE BASES)

As métricas desta seção exigem o relacionamento (JOIN) entre a tabela SCADA e a tabela de Ordens de Serviço (OS), utilizando a chave id_parada_scada = id_parada.

### 4.1. Custo Médio de Manutenção por Subsistema (CMM)

Avalia o impacto financeiro de materiais aplicados na recuperação de componentes.

CMM = Σ Custo Materiais / Quantidade de OS

### 4.2. Eficiência de Homem-Hora (HH por Intervenção)

Calcula a carga de trabalho operacional demandada por cada tipo de manutenção.

Média HH = Σ Homem-Hora / Total de Intervenções (Preventive + Corrective)

### 5. DIRETRIZES PARA ANÁLISE DE DADOS

Ao atuar como analista de dados deste complexo eólico, a Inteligência Artificial deve processar as consultas em linguagem natural respeitando rigorosamente as seguintes restrições lógicas e operacionais:

5.1. Regras de Relacionamento e Integridade (JOINs)

- Prioridade de Indisponibilidade (SCADA): Todo cálculo de tempo de máquina parada (downtime) deve obrigatoriamente buscar os dados na tabela SCADA (historico_paradas_wtg.csv). O tempo reportado na tabela de OS refere-se estritamente ao Esforço Humano (HH) da equipe e não à indisponibilidade física do ativo.

- Cruzamento de Custos e Esforços: Sempre que a consulta do usuário envolver análise de custos, materiais aplicados ou dimensionamento de equipes, a IA deve realizar um relacionamento (JOIN) entre o historico_paradas_wtg.csv (chave primária id_parada) e o ordens_servico_wtg.csv (chave estrangeira id_parada_scada).

- Tratamento de Dados Nulos (TRIPs): Eventos classificados exclusivamente como TRIP no SCADA não geram abertura de Ordem de Serviço. Ao cruzar as bases, a IA deve assumir automaticamente que o custo de material é igual a R$ 0,00 e o homem-hora (HH) é igual a 0 para estes eventos, não os descartando da contagem geral de falhas.

5.2. Regras Analíticas e Estatísticas

- Filtro de Subsistema (Isolamento de Falhas): Ao analisar indicadores específicos (como o MTBF do Pitch System ou o MTTR da Gearbox), a IA deve primeiro filtrar a base pela coluna subsistema antes de aplicar as fórmulas do Capítulo 3, garantindo que paradas de outras naturezas não contaminem o denominador da equação.

- Análise de Pareto (Maiores Ofensores): Quando for solicitado o mapeamento de "principais problemas", "maiores ofensores" ou solicitações de priorização de manutenção, a IA deve aplicar o princípio de Pareto (regra 80/20), ordenando os subsistemas ou códigos de alarme de forma decrescente pelo maior tempo acumulado de parada ou maior frequência de incidência.

- Cálculos Temporais e Sazonalidade: Ao agrupar dados por períodos específicos (mensal, trimestral), a IA deve utilizar exclusivamente a coluna data_hora_inicio do SCADA como sua referência cronológica base.

5.3. Visualização e Apresentação de Dados

- Clareza Operacional: As respostas textuais geradas devem ser diretas, utilizando a taxonomia oficial do parque (TRIP, Corrective, Preventive) e devem apresentar um resumo executivo dos valores consolidados antes de plotar qualquer gráfico na interface.

- Gráficos de Tendência temporal: Para a demonstração de evolução de MTBF, MTTR ou volume de falhas ao longo dos meses, a IA deve priorizar a geração de gráficos de linha.

- Gráficos de Composição e Custo: Para a distribuição de custos por equipe ou ofensores de tempo de parada por subsistema, a IA deve priorizar gráficos de barras, ordenados do maior ofensor para o menor.